IEPS  Colfontaine

Section Énergies et Environnement

Année scolaire 2006-2007

CONSTRUCTION  BASSE  ÉNERGIE

Suivi d’un projet de bâtiment administratif

Travail de fin d’étude

La Rocca Francesco

Introduction	4

Partie I __________________________________Présentation du projet	5

Plans du bâtiment	5

Implantation du projet	5

Intervenants	8

Pôle énergie FPMs	8

Province du Hainaut	8

Remerciements	9

Partie II _____________________Démarche et Orientation de départ	10

Démarche	10

But	10

Les objectifs	10

Les contraintes imposées	10

Le mode opératoire	11

Orientation de départ	12

Partie III _______________________________________Étapes	14

Chronologie	14

Etape 1	15

Etape 2	15

Etape 3	17

Etape 4	19

Etape 5	21

Etape 6	22

Partie IV ____________________________________Dimensionnement	24

Production de chaleur	25

Hypothèses de dimensionnement de la PAC	26

Dimensionnement « Coolpack »	27

Masse volumique et chaleur massique de l’eau	30

Relevé enthalpie de l’eau par THERMOPHASE	31

Production passive de froid	32

Partie V ___________________________________________Annexes	33

Principales caractéristiques	33

Schéma hydraulique	34

Charges internes	35

Normes concernées	36

Mode de conception, mode de construction	36

Feuille de Calcul Niveau d’isolation  K29   - NBN B 62-301	37

Feuille de calcul déperdition d’un local - NBN B 62-003	38

Feuille de calcul Résistances thermiques des parois	- NBN B 62-002	39

Caractéristiques R404A	40

Recharge d’une nappe souterraine	41

Revue de presse - périodique n° 70 « Dialogue Hainaut – février 2007	42

Bibliographie	44

## Introduction

Le projet de la province du Hainaut visait à  construire un bâtiment administratif selon les critères « construction basse énergie ».

Pour  cette réalisation la province du Hainaut disposait en son sein les ressources humaines tant pour  l’étude architecturale du bâtiment que pour ses équipements.

En outre, elle a fait appel au pôle énergies de la FPMs qui agissait comme consultant et dont le rôle consistait à encadrer la démarche « Construction basse énergie ».

Pour ma part,  le travail de fin d’étude devait me permettre de comprendre la démarche et la mise en œuvre d’un projet de construction d’un bâtiment basse énergie, plus particulièrement du point de vue techniques, technologies et matériels de production de chauffage & refroidissement.

Pour  ce faire,  j’assisterais aux réunions entre les techniques spéciales et architectes de la province du Hainaut et le Pôle énergie de la FPMs,

Je participerais aux visites de bâtiments déjà construits dans ce sens.

Je procèderais à la collecte de  renseignements tels que les feuilles de calculs de déperditions,  de gains, de niveau K, de pertes de charges, le schéma hydraulique, ….

Enfin, il est à souligner que ma participation au projet n’a été effective qu’en cours de l’étape 3.

La phase de construction proprement dite ne faisait pas partie du projet.

# Partie I __________________________________Présentation du projet

## Plans du bâtiment

### Implantation du projet

## Intervenants

### Pôle énergie FPMs

Madame Marny Dipietrantonio

Madame Hélène Diricq

Monsieur Marc frère – Responsable pôle énergie FPMs

### Province du Hainaut

Madame Pascale Marlière – architecte, responsable bureau d’étude

Madame Marylène Williame – architecte, chef de projet

Monsieur Denis Doison – Techniques spéciales, Responsable.

Monsieur J-M Vandervoort – Techniques spéciales, chef de projet

## Remerciements

Ce stage n’a pu être possible que du fait de personnes qui y ont aimablement consacrés leur temps.

Mes remerciements vont au bureau d’étude de la Province du Hainaut représenté  par madame Pascale Marlière et mademoiselle Marylène Wiliame ainsi qu’au service des techniques spéciales représenté par  messieurs Denis Doison et Jean-Marcel Vandervoort.

Ces remerciements s’adressent également au Pôle Energie de la FPMs représenté par mesdames Hélène Diricq et Marny Dipietrantonio et spécialement à monsieur Marc Frère (responsable pôle énergie FPMs) dont le rapport m’a largement inspiré.

Un remerciement particulier est adressé  au maître de stage, monsieur Denis Doison qui a permis que le stage puisse se dérouler dans les meilleurs conditions et pour le temps consacré par monsieur Jean-Marcel Vandervoort.

Les remerciements seraient incomplets si je ne citais l’implication de tous les moments de monsieur Daniel Jaupart grand  officier de la section énergies et environnement de l’IEPS Colfontaine.

# Partie II _____________________Démarche et Orientation de départ

## Démarche

### But

Le but de la démarche initiale était, pour la Province du Hainaut,  de réaliser une étude intégrée à la fois du bâtiment de par sa conception et du système de chauffage & refroidissement.

### Les objectifs

la définition des principales caractéristiques du bâtiment parmi lesquels le choix des matériaux utilisés pour les parois extérieures.

la définition des principales caractéristiques du système de chauffage et de rafraîchissement.

### Les contraintes imposées

Minimisation des besoins de chauffage et de refroidissement grâce à une conception adaptée du bâtiment.

Minimisation de la consommation d’énergie primaire non renouvelable nécessaire au fonctionnement des installations de chauffage et de refroidissement par un choix judicieux des technologies.

Prise en compte des fonctions du bâtiment (horaires d’occupation, génération interne de chaleur)

Nécessité d’assurer le confort thermique requis.

Dans la démarche les principes suivants on été gardés à l’esprit :

- la conception du bâtiment ne peut nécessiter des techniques de construction non éprouvées.

- les matériaux utilisés doivent être aisément disponibles et avoir fait leur preuve.

- les techniques de chauffage et de rafraîchissement doivent être éprouvées.

### Le mode opératoire

Dans le cadre de la conception de ce bâtiment, le Pôle Energie de la FPMs a été chargée d’évaluer les besoins annuels en énergie de chauffage et de refroidissement ainsi que la consommation d’énergie correspondante.

Les différents choix opérés ont fait l’objet d’un échange de vue entre le Pôle énergie de la FPMs et les responsables du projet des services de la province de Hainaut qui ont également pris en compte les critères budgétaires.

L’évaluation de ces besoins s’est faite à différents stades de la conception du bâtiment. Les résultats obtenus ont permis d’orienter de manière judicieuse certains choix « technologiques » portant principalement sur les matériaux.

Au terme de cette procédure, l’ensemble des choix fondamentaux concernant l’enveloppe du bâtiment a été arrêtée.

Sur base des besoins thermiques du bâtiment, il a alors été possible de faire le choix des technologies de chauffage et de refroidissement et d’en déduire la consommation d’énergie annuelle, ainsi que les puissances nécessaires

## Orientation de départ

Au départ de l’étude certains choix ont été opérés sachant qu’en cours de projet ils seraient revus au fur et à mesure de l’avancement de l’étude.

Parmi ces choix, le système de chauffage retenu était une pompe à chaleur  géothermique utilisant

Soit le sol avec des échangeurs verticaux éventuellement intégrés aux fondations,

Soit l’eau, en puisant directement son énergie dans l’eau de la nappe phréatique.

Fig. 1

La restitution de l’énergie géothermique se ferait par plancher chauffant.

Fig. 2

L’eau chaude sanitaire serait produite à partir de panneaux à hautes performances utilisant le rayonnement solaire direct et diffus

Fig. 3

Enfin, la climatisation serait réalisée d’une part,

via les planchers du bâtiment, (soit à partir de l’eau de la nappe phréatique, soit grâce à des échangeurs verticaux éventuellement intégrés aux fondations) mais sans utiliser la pompe à chaleur.

D’autre par grâce à un complément dynamique via des batteries terminales implantées dans le réseau de distribution du système de ventilation mécanique contrôlée (récupérateur en mode « by-pass »).

VMC

## Partie III _______________________________________Étapes

## Chronologie

Le Service Technique des Bâtiment de la province du Hainaut étudie, en collaboration avec la Faculté Polytechnique de Mons, le choix des matériaux, les épaisseurs d’isolants et la mise en œuvre de ceux-ci de manière à garantir un niveau d’isolation supérieur aux contraintes législatives existantes  tout en restant dans des standards raisonnables.

Les simulations dynamiques produites par la FPMs donneront d’une part le profil des besoins énergétiques au cours du temps et permettront, d’autre part, d’établir les pistes à suivre.

- Étude de l’enveloppe du bâtiment

- Étude de l’influence du niveau d’isolation (niveau K) sur la demande en chauffage et sur les surchauffes

- Etude des besoins en énergies pour le chauffage en fonctions du type de parois et plus spécifiquement de l’épaisseur de l’isolant

- Utilisation outils informatique pour « simulation dynamique »

Parallèlement, des bâtiments mettant en œuvre le concept « basse énergie » seraient visités afin de profiter de l’expérience déjà acquise par leurs concepteurs.

Cf. 	Bâtiment de démonstration société VIESSMAN situé à Roulers

Bâtiment société NATHAN situé aux Pays-Bas

## Etape 1

Conception de l’enveloppe du bâtiment

Etude du rapport du volume chauffé par rapport aux surfaces de déperditions.

Résultat obtenu : compacité 2,62.

(cf.  Annexes - Niveau d’isolation Isolation K)

Beaucoup d’hypothèses ayant été réalisées lors de cette première évaluation des besoins en énergie de chauffage du bâtiment, aucune décision n’a été prise quant au niveau d’isolation à atteindre. Une des principales conclusions fut l’importance de la maîtrise des apports internes.

## Etape 2

Influence du K sur la demande en chauffage et sur les surchauffes

Le volume considéré ne comprend pas les caves,

La surface totale de plancher chauffant est de l’ordre de 2805 m²,

La surface vitrée représente 22% du plancher chauffant soit  620 m².

Les apports internes sont estimés à 35W/m²

Le taux ventilation pris en considération est de 075h-1

Il n’y a à priori pas de récupération de chaleur sur l’air ventilation.

Les niveaux d’isolation proposés s’étendent de K20 à K45 par pas de 5 (hormis pour le K30, les surfaces vitrées sont réparties de manière équivalente d’une part entre les façades Nord et Sud : 200 m2 de fenêtres sur chaque façade, d’autre part entre les façades Est et Ouest : 110 m2 de fenêtres sur chaque façade – aucun ombrage n’est appliqué). Pour le niveau d’isolation K30, nous avons fait varier plusieurs paramètres : répartitions des surfaces vitrées entre les façades Nord et Sud variables (40/60, 60/40, 30/70, 70/30 et ce en appliquant un facteur d’ombrage de 10% pour chaque façade, facteur d’ombrage variable (40, 30, 20 et 0% d’ombrage pour une répartition des surfaces vitrées équivalente entre les façades Nord et Sud d’une part et Est et Ouest d’autre part) sur l’ensemble des façades et facteur d’ombrage de 20 % par orientation (Ouest, Sud et Est).  Ces résultats sont basés sur des calculs normatifs (moyennes mensuelles) ; notamment, ils ne permettent pas de définir directement les besoins de rafraichissement.

Fig4  étude des cas  K20, K25, K30, K35, K40, K45

Résultats étude des Be de chauffage et allures des surchauffes

Les niveaux d’isolation K30-K40 apparaissent comme raisonnables vu qu’ils sont plus contraignants que les niveaux imposés par la législation existante, ils permettent le respect du budget et donnent lieu à une demande en énergie de chauffage gérable par un système de chauffage par le sol associé à une PAC à consommation électrique réduite

Fig. 5: législation existante

|  | Nouveaux bâtiments | Rénovation lourde |
| --- | --- | --- |
| Logements | K55 | K65 |
| Bureaux et écoles | K65 | K70 |

## Etape 3

Etude des besoins en énergies (Be) pour le chauffage en fonctions du type de parois et de l’épaisseur de l’isolant.

Dans l’étude plusieurs épaisseurs d’isolant ont été prises en considération.

Les Calculs on été faits pour différents niveaux d’isolation et différentes compositions de parois (béton/brique, béton métal, …).

Résultats & constatations

Concernant l’isolant le choix s’est porté sur l’« Euro thane » pour  les différentes parois (murs extérieurs, surfaces des toitures, surfaces de planchers)

Pour un surcoût raisonnable,  le choix de 10 cm d’épaisseur d’isolant «Euro thane» (λ 0,023 W/mK) a été retenu, on obtient ainsi un K25.

Il faudra cependant être attentif au risque de surchauffes car il n’y a pas de système actif de production de froid.

Il est constaté également qu’il n’est pas indispensable de s’orienter vers un triple vitrage vu le faible retour escompté par rapport au surplus d’investissement, donc le choix s’arrête sur le châssis Aluminium double vitrage

(thermobel starlite – λ 1,56W/m².K)

Fig. 6: Caractéristiques des différentes parois

|  | Matériaux | Epaisseur [m] |  [W/(m K)] | Résistance thermique [m2 K/W] | Coefficient de transmission thermique [W/(m2 K)] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paroi béton/brique | Ambiance intérieure Plaque de plâtre Bloc béton Isolant (Eurothane) Lame d’air Brique Ambiance extérieure | 0,02 0,19 0,1 0,09 | 1,36 0,028 1,1 | 0,13 0,08 0,14 3,57 0,09 0,08 0,04 | 0,25 |
| Paroi béton/métal | Ambiance intérieure Plaque de plâtre Bloc béton Isolant (Eurothane) Lame d’air Métal Ambiance extérieure | 0,02 0,19 0,1 | 1,36 0,028 | 0,13 0,08 0,14 3,57 0,09 0,04 | 0,25 |
| Paroi béton/verre | Ambiance intérieure Plaque de plâtre Bloc béton Isolant (Eurothane) Lame d’air Bardage verre Ambiance extérieure | 0,02 0,19 0,1 0,02 | 1,36 0,028 1,56 | 0,13 0,08 0,14 3,57 0,09 0,01 0,04 | 0,25 |
| Toiture plate | Ambiance intérieure Plaque de plâtre Hourdis Chape Béton Isolant (Eurothane) Ambiance extérieure | 0,02 0,20 0,06 0,12 0,10 | 1 0,84 1,3 0,028 | 0,13 0,08 0,20 0,07 0,09 3,57 0,04 | 0,24 |
| Plancher cave | Béton d’enrobage Chape Isolant (Eurothane) Hourdis Ambiance intérieure | 0,06 0,06 0,1 0,2 | 1,3 0,84 0,028 1 | 0,05 0,07 3,57 0,20 0,17 | 0,26 |
| Plancher dalle sur sol | Béton d’enrobage Chape Isolant (Eurothane) Hourdis Ambiance intérieure | 0,06 0,06 0,1 0,2 | 1,3 0,84 0,028 1 | 0,05 0,07 3,57 0,20 0,17 | 0,26 |

## Etape 4

Simulations dynamiques

Après la méthode de calcul normalisée pour le calcul des K des parois, les simulations dynamiques sont réalisées à partir d’un outil informatique mis au point par la faculté polytechnique de Mons.

Cet outil permet d’obtenir un profil des besoins énergétiques de chauffage et de refroidissement en fonction du temps.

(Base de données par heure des conditions météo d’une année standard: T°extérieure,  HR, Rayonnement selon orientation, …)

Ce premier modèle reprenant toutes les caractéristiques des parois considère le bâtiment comme une enveloppe mono-zone.

Résultats & constatations

- On peut considérer ce modèle acceptable puisque l’écart entre la méthode normalisée (176060 kWh/an) et la simulation dynamique (186206 kWh/an) est inférieur à 10%, écart 4,6%.

- Modèle basé sur une température de consigne de 19°C en période de chauffe pour une période d’occupation (50h/semaine)  la température de consigne se situant à 15°C pendant les autres périodes

- En période de rafraichissement, la température maximum acceptée est de 25°C.

- Le taux de renouvellement de l’air vaut 0,75/h sans récupération de chaleur sur l’air  extrait.

Fig.  7:   modèle mono zone

Demande en chaleur et en rafraichissement (simulation dynamique)  sans récupération de chaleur sur l’air extrait :

|  | Période de chauffe | Période de rafraîchissement | Renouvellement d’air [h-1] | Quantité de chaleur [kWh/an] ; [kWh/m².an] | Puissance de chauffe max [kW] | Quantité de froid [kWh/an] ; [kWh/m².an] | Puissance de refroidissement max [kW] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cas 1 | Toute l’année |  | 0,75 | 116 985 ; 41,3 | 106,0 |  |  |
| Cas 2 | 1/10 ( 30/04 | 1/05 ( 30/09 | 0,75 | 116 492 ; 41,1 | 106,0 | 8756 ; 3,0 | 75,2 |
| Cas 2 bis | 1/10 ( 15/04 | 16/04 ( 30/09 | 0,75 | 115 013 ; 40,6 | 106,0 | 8798 ; 3,1 | 75,2 |
| Cas 3 | 1/10 ( 15/05 | 16/05 ( 30/09 | 0,75 | 116 848 ; 41,2 | 106,0 | 8756 ; 3,0 | 75,2 |

- On peut conclure, que la demande en refroidissement est limitée.

- Les demandes en chauffage et refroidissement ne sont pas beaucoup influencées par les périodes de chauffe et de refroidissement.

- Obtention d’une approximation des puissances maximales (chauffage et refroidissement)  qui semblent constantes.

## Etape 5

Modèle avec échangeur récupérateur de chaleur sur  la ventilation.

Cet échangeur n’est en fonctionnement que durant la période chauffe, son rendement est établi à 90%.

Le résultat de la simulation dynamique donne des besoins en énergie de chauffage valant 23890 kWh/an, valeur qui est acceptable puisque le calcul normalisé donne une valeur de 21972 kWh/an (écart 8%).

Fig. 8 : modèle mono zone

Demande en chaleur et en rafraichissement (simulation dynamique) avec récupération de chaleur sur l’air extrait :

|  | Période de chauffe | Période de rafraîchissement | Renouvellement d’air [h-1] | Quantité de chaleur [kWh/an] ; [kWh/m².an] | Puissance de chauffe max [kW] | Quantité de froid [kWh/an] ; [kWh/m².an] | Puissance de refroidissement max [kW] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cas 4 | Toute l’année |  | 2 | 28 369 ; 10,0 | 81,5 |  |  |
| Cas 5 | 1/10 ( 15/05 | 16/05 ( 30/09 | 2 | 19 470 ; 6,9 | 50,0 | 1599 ; 0,56 | 84,7 |
| Cas 6 | 1/10 ( 31/05 | 1/06 ( 30/09 | 1 | 7 917 ; 2,8 | 37,8 | 6125 ; 2,16 | 77,2 |
| Cas 7 | 1/10 ( 31/05 | 1/06 ( 30/09 | 1,5 | 13 286 ; 4,7 | 44,3 | 2902 ; 1,02 | 79,1 |

Dans ce modèle, différents taux de renouvellement d’air ont été étudiés.

Il est dès lors préconisé un taux de renouvellement d’air de 1/h avec possibilité de passé à 2/h  en ventilation nocturne en période de chaleur.

A ce point, il ressort que les besoins de chauffage peuvent être revus largement à la baisse.

La suite de l’examen met également en évidence qu’il est impossible d’assurer le confort thermique pré-établi sans procéder à un chevauchement (chauffage et refroidissement simultanément) pour des périodes ponctuelles (printemps – automne).

## Etape 6

Simulation suivante, modification du modèle

Modèle à présent multizones : Implantations NORD, Implantation SUD

Modification des hypothèses de départ, à savoir :

Température de consigne de chauffe prédéfinie à

19°C en période d’occupation est portée à présent à 20°C

15°C en période d’inoccupation est portée à présent à 18°C

En effet,  le système de chauffage par le sol implique une forte inertie, raison pour laquelle l’écart précédent de 4° est ramené à 2° afin de diminuer le temps pour atteindre ces températures de consigne.

Celle pour le refroidissement est quant à elle maintenue à 25°C maximum.

Pour ce modèle, on observe notamment une diminution des besoins de chauffage  engendrés par la modification des températures de consigne ainsi que une augmentation des puissances de refroidissement.

Fig. 9 : modèle multizones

Demande en chaleur et en rafraichissement (simulation dynamique) avec récupération de chaleur sur l’air extrait

|  | Cas 9 | Cas 10 | Cas 11 | Cas 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| β [h-1] | 1,5 | 0,75 | 0,75 | 1 |
| Quantité de chaleur NORD [kWh/an] ; [kWh/m².an] | 28 935 ; 10,2 | 18 210 ; 6,4 | 18 269 ; 6,4 | 21 733 ; 7,7 |
| Quantité de chaleur SUD [kWh/an] ; [kWh/m².an] | 12 922 ; 4,6 | 7593 ; 2,7 | 7593 ; 2,7 | 9305 ; 3,3 |
| Quantité de chaleur TOTALE | 41 857 ; 14,8 | 25 803 ; 9,1 | 25 862 ; 9,1 | 31 038 ; 11,0 |
| Quantité de froid NORD [kWh/an] ; [kWh/m².an] | 201 ; 0,07 | 558 ; 0,19 | 337 ; 0,12 | 618 ; 0,22 |
| Quantité de froid SUD [kWh/an] ; [kWh/m².an] | 385 ; 0,13 | 1394 ; 0,49 | 1194 ; 0,42 | 1573 ; 0,56 |
| Quantité de froid TOTALE | 586 ; 0,20 | 1952 ; 0,68 | 1532 ; 0,54 | 2191 ; 0,77 |
| Puissance de chauffe MAX [kW] | 43,9 | 36,6 | 36,5 | 39,0 |
| Puissance de froid MAX [kW] | 55,5 | 53,5 | 53,5 | 48,4 |

Rq.

Cas 9 et 10: 	période chauffe 	1er oct. (31 mai

Cas 11: 		période chauffe 		1er oct. ( 30 avril (zone sud)

1er oct. ( 31 mai  (zone nord)

Cas 12: 		période chauffe 		1er oct. (  1er juin

Période refroidissement     	1er mai  ( 1er oct.

En mai chauffe&refroidissement  possibles simultanément.

Le cas 12 est considéré comme référence

# Partie IV ____________________________________Dimensionnement

A partir du « cas 12 » on peut observer que les puissances maximales sont respectivement 39 kW pour le chaud et 48 kW pour le froid.

Sur base de ces puissances les objectifs suivants sont-ils atteignables :

- Une pompe à chaleur est-elle envisageable ?

- Le système de distribution de chaleur est-il en adéquation avec la PAC ?

- La puissance frigorifique requise permet-elle la mise en œuvre d’un système « passif » couplé à une distribution du froid par le plancher ?

- La source froide peut-elle être la nappe phréatique ?

- Quelles sont les puissances, débits et niveaux de température d’un tel système ?

- Quelle en sera la consommation électrique ?

## Production de chaleur

La puissance de la pompe à chaleur  est fixée finalement à 50 kW (39 kW + 28%)

Même si du point de vue du calcul normalisé il y a sous-dimensionnement de 16%  cela n’est pas un problème puisque les conditions prises en compte sont défavorables  (source froide basse et source chaude haute), le fonctionnement réel contrebalancera donc le sous-dimensionnement.

La distribution de chaleur par le sol   (grande surface de dissipation) permet l’emploi de basses températures qui permettent elles-mêmes une meilleure performance de la PAC.

En considérant une puissance de 50 kW pour une surface de 2805 m² la puissance thermique est donc de 18 W/m².

Cette valeur ne pose donc  aucun problème pour être atteinte puisque la puissance surfacique maximale gérable par un plancher chauffant est de 58 W/m² pour une différence de 5°K entre la surface du revêtement et la pièce.

On peut donc conclure que la pompe à chaleur dans les conditions énumérées ci-avant est un choix valable aussi bien dans son utilisation que du point de vue disponibilité commerciale.

Concernant la source (chaude ou froide), le choix définitif se porte sur  la nappe phréatique pour les raisons suivantes :

- Mise en œuvre aisée

- Stabilité des températures toute l’année (stabilité de la performance de la PAC)

- Pas de recharge thermique

- Possible exonération d’une taxe de prélèvement (introduite à la RW)

## Hypothèses de dimensionnement de la PAC

t° entrée à partir de la nappe:		10°C

t° sortie vers la nappe 			5°C

t° entrée du fluide frigorifique 		7°C

t° sortie du fluide frigorifique 		2°C

ε échangeur 					62,5%

t° évaporateur 		 		-1°C

Surchauffe à l’aspiration 			+5K

t° fluide caloporteur à l’entrée plancher 	35°C

t° fluide caloporteur à la sortie plancher	30°C

t° fluide frigorigène au condenseur 	38°C

η isentropique 				0,7

η électrique 					0,9	Puissance mécanique / puissance électrique

Puissance 					50kW

Puissance électrique compresseur 		15,21 kWh

Puissance électrique pompe de puisage 	1kWh

Temps fonctionnement 			620h

Consommation électrique 			10050 kWh/an

COP PAC 					3,08

Temps fonctionnement			620h

Dimensionnement « Coolpack »

## Masse volumique et chaleur massique de l’eau

| T° | Pression référence | Pression vapeur saturante | Masse volumique (density) | Chaleur sensible (enthalpie spécifique) | Chaleur spécifique (ou massique) | Chaleur volumique | Viscosité dynamique de l'eau |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| °C | Pa | Pa | kg/m3 | kj/kg | kcal/kg | kj/kg | kcal/kg | kj/m3 | kg/m.s |
| 0.00 | 101325 | 611 | 999.82 | 0.06 | 0.01 | 4.217 | 1.007 | 4216.10 | 0.001792 |
| 1.00 | 101325 | 657 | 999.89 | 4.28 | 1.02 | 4.213 | 1.006 | 4213.03 | 0.001731 |
| 2.00 | 101325 | 705 | 999.94 | 8.49 | 2.03 | 4.210 | 1.006 | 4210.12 | 0.001674 |
| 3.00 | 101325 | 757 | 999.98 | 12.70 | 3.03 | 4.207 | 1.005 | 4207.36 | 0.001620 |
| 4.00 | 101325 | 813 | 1000.00 | 16.90 | 4.04 | 4.205 | 1.004 | 4204.74 | 0.001569 |
| 5.00 | 101325 | 872 | 1000.00 | 21.11 | 5.04 | 4.202 | 1.004 | 4202.26 | 0.001520 |
| 6.00 | 101325 | 935 | 999.99 | 25.31 | 6.04 | 4.200 | 1.003 | 4199.89 | 0.001473 |
| 7.00 | 101325 | 1001 | 999.96 | 29.51 | 7.05 | 4.198 | 1.003 | 4197.63 | 0.001429 |
| 8.00 | 101325 | 1072 | 999.91 | 33.70 | 8.05 | 4.196 | 1.002 | 4195.47 | 0.001386 |
| 9.00 | 101325 | 1147 | 999.85 | 37.90 | 9.05 | 4.194 | 1.002 | 4193.40 | 0.001346 |
| 10.00 | 101325 | 1227 | 999.77 | 42.09 | 10.05 | 4.192 | 1.001 | 4191.42 | 0.001308 |
| 11.00 | 101325 | 1312 | 999.68 | 46.28 | 11.05 | 4.191 | 1.001 | 4189.51 | 0.001271 |
| 12.00 | 101325 | 1402 | 999.58 | 50.47 | 12.06 | 4.189 | 1.001 | 4187.67 | 0.001236 |
| 13.00 | 101325 | 1497 | 999.46 | 54.66 | 13.06 | 4.188 | 1.000 | 4185.89 | 0.001202 |
| 14.00 | 101325 | 1597 | 999.33 | 58.85 | 14.06 | 4.187 | 1.000 | 4184.16 | 0.001170 |
| 15.00 | 101325 | 1704 | 999.19 | 63.04 | 15.06 | 4.186 | 1.000 | 4182.49 | 0.001139 |
| 16.00 | 101325 | 1817 | 999.03 | 67.22 | 16.06 | 4.185 | 1.000 | 4180.86 | 0.001109 |
| 17.00 | 101325 | 1936 | 998.86 | 71.41 | 17.06 | 4.184 | 0.999 | 4179.27 | 0.001081 |
| 18.00 | 101325 | 2063 | 998.68 | 75.59 | 18.05 | 4.183 | 0.999 | 4177.72 | 0.001054 |
| 19.00 | 101325 | 2196 | 998.49 | 79.77 | 19.05 | 4.182 | 0.999 | 4176.20 | 0.001028 |
| 20.00 | 101325 | 2337 | 998.29 | 83.95 | 20.05 | 4.182 | 0.999 | 4174.70 | 0.001003 |
| 21.00 | 101325 | 2486 | 998.08 | 88.14 | 21.05 | 4.181 | 0.999 | 4173.23 | 0.000979 |
| 22.00 | 101325 | 2642 | 997.86 | 92.32 | 22.05 | 4.181 | 0.999 | 4171.78 | 0.000955 |
| 23.00 | 101325 | 2808 | 997.62 | 96.50 | 23.05 | 4.180 | 0.998 | 4170.34 | 0.000933 |
| 24.00 | 101325 | 2982 | 997.38 | 100.68 | 24.05 | 4.180 | 0.998 | 4168.92 | 0.000911 |
| 25.00 | 101325 | 3166 | 997.13 | 104.86 | 25.04 | 4.180 | 0.998 | 4167.51 | 0.000891 |
| 26.00 | 101325 | 3360 | 996.86 | 109.04 | 26.04 | 4.179 | 0.998 | 4166.11 | 0.000871 |
| 27.00 | 101325 | 3564 | 996.59 | 113.22 | 27.04 | 4.179 | 0.998 | 4164.71 | 0.000852 |
| 28.00 | 101325 | 3779 | 996.31 | 117.39 | 28.04 | 4.179 | 0.998 | 4163.31 | 0.000833 |
| 29.00 | 101325 | 4004 | 996.02 | 121.57 | 29.04 | 4.179 | 0.998 | 4161.92 | 0.000815 |
| 30.00 | 101325 | 4242 | 995.71 | 125.75 | 30.04 | 4.178 | 0.998 | 4160.53 | 0.000798 |
| 31.00 | 101325 | 4491 | 995.41 | 129.93 | 31.03 | 4.178 | 0.998 | 4159.13 | 0.000781 |
| 32.00 | 101325 | 4754 | 995.09 | 134.11 | 32.03 | 4.178 | 0.998 | 4157.73 | 0.000765 |
| 33.00 | 101325 | 5029 | 994.76 | 138.29 | 33.03 | 4.178 | 0.998 | 4156.33 | 0.000749 |
| 34.00 | 101325 | 5318 | 994.43 | 142.47 | 34.03 | 4.178 | 0.998 | 4154.92 | 0.000734 |
| 35.00 | 101325 | 5622 | 994.08 | 146.64 | 35.03 | 4.178 | 0.998 | 4153.51 | 0.000720 |
| 36.00 | 101325 | 5940 | 993.73 | 150.82 | 36.02 | 4.178 | 0.998 | 4152.08 | 0.000705 |
| 37.00 | 101325 | 6274 | 993.37 | 155.00 | 37.02 | 4.178 | 0.998 | 4150.65 | 0.000692 |
| 38.00 | 101325 | 6624 | 993.00 | 159.18 | 38.02 | 4.178 | 0.998 | 4149.20 | 0.000678 |
| 39.00 | 101325 | 6991 | 992.63 | 163.36 | 39.02 | 4.179 | 0.998 | 4147.74 | 0.000666 |
| 40.00 | 101325 | 7375 | 992.25 | 167.54 | 40.02 | 4.179 | 0.998 | 4146.28 | 0.000653 |

## Relevé enthalpie de l’eau par THERMOPHASE

| Pt | Fluide | Etat | t° | P | v | h | s | u | x |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | H2O | LIQUIDE | 10.00 | 1.000.000 | 0.001000 | 41.132 | 0.1479 | 41.130 | 0 |
| 2 | H2O | LIQUIDE | 5.00 | 1.000.000 | 0.001000 | 20.444 | 0.0741 | 20.443 | 0 |
| 3 | H2O | LIQUIDE | 7.00 | 1.000.000 | 0.001000 | 28.665 | 0.1036 | 28.664 | 0 |
| 4 | H2O | LIQUIDE | 2.00 | 1.000.000 | 0.001000 | 8.105 | 0.0295 | 8.105 | 0 |
| 5 | H2O | LIQUIDE | 35.00 | 1.000.000 | 0.001006 | 146.213 | 0.5034 | 146.208 | 0 |
| 6 | H2O | LIQUIDE | 30.00 | 1.000.000 | 0.001005 | 125.010 | 0.4341 | 125.006 | 0 |
| 7 | H2O | LIQUIDE | 14.00 | 1.000.000 | 0.001001 | 57.793 | 0.2063 | 57.791 | 0 |
| 8 | H2O | LIQUIDE | 19.00 | 1.000.000 | 0.001002 | 78.723 | 0.2785 | 78.721 | 0 |
| 9 | H2O | LIQUIDE | 17.00 | 1.000.000 | 0.001001 | 70.304 | 0.2496 | 70.302 | 0 |
| 10 | H2O | LIQUIDE | 22.00 | 1.000.000 | 0.001002 | 91.339 | 0.3215 | 91.336 | 0 |

## Production passive de froid

La puissance surfacique maximale gérable par un plancher est de 35W/m² pour une différence de 5°K entre la surface du revêtement et la pièce.

La puissance frigorifique maximale pour une puissance de 60 kW pour le plancher est de 21,4 W/m² (60000/2805), mais avec un débit de 6962 l/h (cf.  Pompe à chaleur) la puissance maximale possible est  40,41 kW.

Or nous avons calculé précédemment  la puissance frigorifique maximale nécessaire est de 48,4 kW, il faudra donc utiliser un débit de 10337 l/h au lieu de 6962 l/h.

# Partie V ___________________________________________Annexes

## Principales caractéristiques

Apport internes 							35 W/m²

Surface vitrage 							620 m²

Surface sols								2805m²

Épaisseur d’isolant Eurothane					10 cm

λ Eurothane								0,023W/m.K

Chassis Alu double vitrage thermobel starlite	 		λ   1,56W/m².K

Puissance chauffage 						50kW

Puissance refroidissement  						60kW

Puissance chauffage calculé e					48,4kW

Puissance pompe 							1 kW

Débit volumique – évaporateur 					6962 l/h

Débit volumique – condenseur 					10337 l/h

Consommation électrique						10050 kWh/an

Énergie primaire non renouvelable					25125 kWh/an

Énergie primaire non renouvelable  si chaudière gaz  HR	33811 kWh/an

Énergie primaire non renouvelable  class. 30 kWh/m².an	93330 kWh/an

Énergie chauffage 							11 kWh/m².an

Énergie refroidissement 						0,77 kWh/m².an

Be selon la norme 							186206 kWh/an

Be selon modèle 1							178086 kWh/an

Be chauffage avec récupérateur 90% selon norme 		23891 kWh/an

Be chauffage avec récupérateur 90% selon simulation 		21972 kWh/an

Puissance surfacique max plancher chauffant   			58 W/m²

Puissance surfacique pompe 50 kW & surface 2800m²		18 W/m²

Puissance surfacique requise plancher  refroidissement		21,4 W/m²

Temps occupation du bâtiment *					620 h

η électrique 								0,9

η isentropique 							0,7

Sous-refroidissement sortie condenseur 				0 K

Puissance max plancher froid Δt 5°K surface/pièce		35W/m²

Puissance frigorifique plancher max pour 60 kW (60k/2805)	21,4 W/m²

*  [ (365j – 150j) . 10h ] . 29%

## Schéma hydraulique

Charges internes

Personnes  		120 x 150W 						18000 W

Éclairage  		1881 m²	x 500 lux (bureaux)			15998 W

770 m² 	x 150 lux (couloirs)		01964 W

154 m²  	x 300 lux (sanitaires)		00785 W

PC 			120 x 150W						18000 W

Photocopieurs 	6 x 200 W						01200 W

Imprimantes 	24 x 120 W						02880 W

Total									58817 W

Pour une occupation de 50h/semaine, les locaux sont occupés à 29% du temps.

On a donc une puissance dissipée de 0,29 x 58817 = 17057 W

## Normes concernées

- Calcul coefficient transmission thermique des parois des bâtiments	NBN B 62-002

- Calcul déperditions calorifiques des bâtiments 				NBN B 62-003

- Isolation thermique des bâtiments – Niveau isolation K 	 		NBN B 62-301

- Calcul déperditions par ventilation des bâtiments 			NBN D 50-001

Mode de conception, mode de construction

Orientation et forme architecturale

Développer au maximum la surface des façades sud et réduire celles est, ouest et toitures.

L’enveloppe du bâtiment présentant la plus  faible surface des parois extérieures (COMPACITÉ).

Dispositions espaces

- Organiser les zones d’habitats selon l’ambiance thermique des espaces

Nord : garages, buanderies, atelier, …

Sud : serre, mur capteur

Est-Ouest : chambres

- Exploiter si possible la végétation environnante

- Exposition solaire : Baies vitrées, Serres, murs capteurs

- Options : Espaces tampons, Puits canadiens, ….

- Prise en compte des rythmes naturels

- Isolation thermique de l’enveloppe

- Étanchéité à l’air du bâtiment

- Système de ventilation

- Inertie du bâtiment

- Paroi froide

- Ponts thermiques

- Emetteurs de chaleur

- Système de climatisation

- Humidité relative de l’air HR

## Feuille de Calcul Niveau d’isolation  K29   - NBN B 62-301

| Parois | Kj [W/m²K] | L | l | A brut [m²] | à déduire | Aj [m²] | Δө [°K] | Φt [W/K] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fenêtres | 1,91 |  |  | 620,00 | 0,00 | 620,00 | 1,00 | 1184,20 |
| portes extérieures | 3,50 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| Murs extérieurs | 0,50 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| Murs extérieures | 0,27 |  |  | 1583,60 | 0,00 | 1583,60 | 1,00 | 427,57 |
| Murs extérieures | 0,52 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| Toits | 0,16 |  |  | 1293,00 | 0,00 | 1293,00 | 1,00 | 206,88 |
| plancher Vide | 0,31 |  |  | 1135,00 | 0,00 | 1135,00 | 0,67 | 235,74 |
| plancher Sol | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 |
| murs contact sol | 0,00 |  |  | 8,82 |  | 0,00 | 0,67 | 0,00 |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 4631,60 |  | 2054,39 |
| Ponts Φt = Kl * l * Δө | Klj [W/mK] | Lj [m] | Δө [°K] | Φt [WK] |  |  |  |  |
|  | 0,00 | 8,00 | 1,00 | 0,00 |  |  | Majorations |
|  | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |  |  | Mo | 0,00 |
| TOTAL |  |  |  | 0,00 |  |  | lcw | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | kcw | 0,00 |
|  | h | L | l | V [m³] |  |  | Mcw 0,00185*lcw*kcw | 0,00 |
| Volume Protégé V | 1212,20 | 10,00 | 1,00 | 12122,00 |  |  |  |  |
| Déperditions totales |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΦt | 2054,39 |  |  |  |  |  | Ventilation naturelle |
| Φv | 0,00 |  |  |  |  |  | V [m³] | 12122,00 |
| Φn [W]=(ΣΦt + Φv)*(1+Mo+Mcw) | 2054,39 |  |  |  |  |  | в [l/h] | 0,75 |
|  |  |  |  |  |  |  | Φi [°C] | 1,00 |
| Niveau K |  |  |  |  |  | Φeb [°C] | 0,00 |
| compacité volumique V/At | 2,62 |  |  |  |  |  | C [W/m³.K] Chaleur spécif air | 0,34 |
| At [m²] -› Φt | 4631,60 |  |  |  |  |  | Φv [W] =C * в * Vl * (Φi - Φeb) | 3091,11 |
| Ks [W/m²K] -› Φn/At | 0,44 |  |  |  |  |  |  |  |
| K si V/At <=1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K si V/At >1<4 | 28,82 |  |  |  |  |  |  |  |
| K si V/At >=4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Feuille de calcul déperdition d’un local - NBN B 62-003

| ME1 | 0,228 | Parois | K [W/m²K] | L | l | A brut [m²] | à déduire | A [m²] | Δө [°K] | Φt [W] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MI1 | 4,000 | ME1 | 0,228 | 2,500 | 3,500 | 8,750 | 4,250 | 4,500 | 28,000 | 28,728 |
| SOL1 | 0,238 | FE1 | 1,270 | 2,500 | 1,700 | 4,250 | 0,000 | 4,250 | 28,000 | 151,130 |
| TOIT1 | 1,165 | VO3 | 0,234 | 3,600 | 1,800 | 6,480 | 0,000 | 6,480 | 28,000 | 42,457 |
| FE1 | 1,500 | FE1 | 1,270 | 3,600 | 1,800 | 6,480 | 6,480 | 0,000 | 28,000 | 0,000 |
| PLAF1 | 1,408 | SOL1 | 0,238 | 5,000 | 2,500 | 12,500 | 0,000 | 12,500 | 20,000 | 59,500 |
| COUP1 | 1,500 | SOL1 | 0,238 | 5,000 | 3,700 | 18,500 | 0,000 | 18,500 | 5,000 | 22,015 |
| ME2 | 0,228 | TOIT1 | 0,245 | 5,000 | 2,500 | 12,500 | 0,000 | 12,500 | 28,000 | 85,750 |
| MI2 | 2,000 | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | 389,580 |
| SOL2 | 0,767 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ME4 | 0,767 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VO3 | 0,234 | Ponts Φt = Kl * l * Δө | Kl [W/mK] | L [m] | Δө [°K] | Φt [W] |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Volume local | h | L | l | Vl[m³] |  |  |  |  |
|  |  | 0/04 | 3,470 | 6,200 | 5,000 | 107,570 |  |  |  |  |
|  |  | Ventilation naturelle |  |  | Majorations |  |  |  |
|  |  | Vl [m³] | 107,570 |  |  | Mo | 0 |  |  |  |
|  |  | в [l/h] | 0,2 |  |  | lcw | 0 |  |  |  |
|  |  | Φi [°C] | 20 |  |  | kcw | 0 |  |  |  |
|  |  | Φeb [°C] | -8 |  |  | Mcw 0,00185*lcw*kcw | 0 |  |  |  |
|  |  | C [W/m³.K] Chaleur spéc. air | 0,34 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Φv [W] =C * в * Vl * (Φi - Φeb) | 204,81 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Déperditions totales |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ΣΦt | 389,580 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Φv | 107,570 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Φn [W] = (ΣΦt + Φv) * (1 + Mo +Mcw) | 497,15 |  |  |  |  |  |  |  |

## Feuille de calcul Résistances thermiques des parois	- NBN B 62-002

| Brique 9cm + air 2cm + polyuréthane 10cm + bloc 19cm | ME1 | 0,228 |
| --- | --- | --- |
|  | MI1 | 4,000 |
| chape18cm + hourdis 20cm + polyuréthane | SOL1 | 0,238 |
| polyuréthane 10cm + chape 18cm + hourdis 20cm | TOIT1 | 0,778 |
| dv châssis alu | FE1 | 1,500 |
| Hourdis 20cm + chape 18cm | PLAF1 | 1,408 |
| polycarbonate 3 couches | COUP1 | 0,800 |
| Bardage 2,5cm + air 2cm + polyuréthane 10cm + bloc 19cm | ME2 | 0,235 |
| béton9cm | MI2 | 2,000 |
| sous-sol: poly extrudé 4cm + béton 30cm | SOL2 | 0,767 |
| vitrage opaque + air 2cm + polyuréthane 10cm + bloc 19cm | VO3 | 0,234 |
| béton19cm | MI3 | 1,667 |
| sous-sol: poly extrudé4cm + béton30cm | ME4 | 0,767 |
| dv châssis alu | PE | 1,500 |
| cloison | CLI | 2 |

| ME1 | e | λ | R |  | ME2 | e | λ | R |  | ME4 | e | λ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ri |  |  | 0,125 |  | Ri |  |  | 0,125 |  | Ri |  |  |
| e1 | 0,090 | 0,750 | 0,120 |  | e1 | 0,025 | 45 | 0,001 |  | e1 | 0,040 | 0,040 |
| e2 | 0,020 | Ra >=2cm | 0,170 |  | e2 | 0,025 | Ra >=2cm | 0,170 |  | e2 | 0,300 | 2,200 |
| e3 | 0,100 | 0,028 | 3,571 |  | e3 | 0,100 | 0,028 | 3,571 |  | Re |  |  |
| e4 | 0,190 | bloc19cm | 0,350 |  | e4 | 0,190 | bloc19cm | 0,350 |  | K |  |  |
| Re |  |  | 0,043 |  | Re |  |  | 0,043 |  |  |  |  |
| K |  |  | 0,228 |  | K |  |  | 0,235 |  |  |  |  |
| MI1 | e | λ | R |  | MI2 | e | λ | R |  | MI3 | e | λ |
| Ri | 0,125 |  | 0,125 |  | Ri | 0,125 |  | 0,125 |  | Ri | 0,125 |  |
| Re | 0,125 |  | 0,125 |  | e1 | 0,09 | bloc9cm | 0,250 |  | e1 | 0,09 | bloc19cm |
| K |  |  | 4,000 |  | Re | 0,125 |  | 0,125 |  | Re | 0,125 |  |
|  |  |  |  |  | K |  |  | 2,000 |  | K |  |  |
| SOL1 | e | λ | R |  | SOL2 | e | λ | R |  |  |  |  |
| Ri |  |  | 0,167 |  | Ri |  |  | 0,167 |  |  |  |  |
| e1 | 0,180 | 0,580 | 0,310 |  | e1 | 0,040 | 0,040 | 1,000 |  |  |  |  |
| e2 | 0,200 | hourd20cm | 0,150 |  | e2 | 0,300 | 2,200 | 0,136 |  |  |  |  |
| e3 | 0,100 | 0,028 | 3,571 |  | K |  |  | 0,767 |  |  |  |  |
| K |  |  | 0,238 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAF1 | e | λ | R |  | TOIT1 | e | λ | R |  | VO3 | e | λ |
| Ri |  |  | 0,125 |  | Ri |  |  | 0,125 |  | Ri |  |  |
| e1 | 0,200 | hourd20cm | 0,150 |  | e1 | 0,100 | 0,028 | 0,150 |  | e1 | 0,006 | 1,000 |
| e2 | 0,180 | 0,580 | 0,310 |  | e2 | 0,180 | 0,580 | 0,310 |  | e2 | 0,020 | Ra >=2cm |
| Re |  |  | 0,125 |  | e2 | 0,200 | hourd20cm | 0,150 |  | e3 | 0,100 | 0,028 |
| K |  |  | 1,408 |  | Re |  |  | 0,043 |  | e4 | 0,190 | bloc19cm |
|  |  |  |  |  | K |  |  | 0,778 |  | Re |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | K |  |  |
| FE1 | e | λ | R |  | PE | e | λ | R |  |  |  |  |
| K |  | Chassis ALU | 1,500 |  | K |  | Chassis ALU | 1,500 |  |  |  |  |
| Coup E1 | m | l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K |  | Polycarbo 3c | 0,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Caractéristiques R404A

Le R404A est un mélange zéotropique de fluor éthanes :

R143a	 	CHF2CF3 (52%)

R125		CF3CHF2 (44%)

R134a 		CH2F-CF3 (4%)

Gazeux dans les conditions atmosphériques

Incolore

Ininflammable

Odeur : légèrement éthérée

Ces trois gaz ont des températures d'évaporation très proches ce qui fait que le "glide" est généralement considéré comme négligeable.

Applications industrielles

Le R404A est principalement utilisé comme fluide frigorifique pour des applications de froid négatif (en dessous de 0°C).

Propriétés

Masse moléculaire: 97.60 g/mol

Point d'ébullition à 1 ATM (1,013bar): -46°C

Température critique : 72,07°C (345,22K)

Pression critique : 3731,5 kPa

Densité critique : 484,5 kg/m³

Chaleur latente de vaporisation : 200.1 KJ/Kg

ODP (Ozone Destruction Power): 0

GWP (Global Warming Potential): 3260

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/R404a

## Recharge d’une nappe souterraine

Dans le but de climatiser le bâtiment, un captage d’eau géothermique est prévu à partir d’un puits foré à 80 mètres de profondeur et ce afin d’en extraire l’énergie via une pompe à chaleur.

Dans un souci écologique, cette eau sera réinjectée immédiatement dans la même nappe via un puits situé à environ 50 mètres du captage initial.

Pour éviter toute contamination, l’échangeur ainsi que les pompes seront entièrement réalisés en acier inoxydable de qualité alimentaire (AISI 316L).

Les conduits de surfaces seront réalisés en polyéthylène haute densité couramment utilisé par la SWDE.

- Puits de retour foré à environ 80 mètres de profondeur.

- Injection par pompe centrifuge en acier inoxydable afin de prévenir toute source de pollution.

- L’eau d’infiltration provient de la même nappe phréatique.

- L’eau de retour sera en tout points identique à l’eau captée dans la nappe.

La nappe est située au niveau des craies, calcaire marin du crétacé, à une profondeur d’environ 70 mètres.

## Revue de presse - périodique n° 70 « Dialogue Hainaut – février 2007

Conclusion

Ce stage a été très intéressant à plus d’un titre, en me permettant de :

mettre au point des feuille de calcul de déperditions de local, de calcul de résistance de parois, de calcul de niveaux d’isolation K.

suivre dans le concret l’évolution d’un projet de construction basse énergie et de prendre conscience de la coordination nécessaire entre tous les acteurs.

transposer dans la réalité les point abordés en cours

- Normes

- Méthode de calcul de déperditions,

- Puissance des systèmes de distribution de chaleur & refroidissement

- Dimensionnement PAC

- Nappe phréatique comme source

- Chauffage/refroidissement par le sol

- Récupérateur de chaleur

- Feuilles de calcul  « K, déperditions thermique parois et locaux »

- Installation de chauffage, refroidissement

Rendre évident l’importance des critères

- Type et épaisseur de l’isolant

- Prise en compte des surchauffes

- Orientation du bâtiment

- Ombrage

- Vitrage

- Caractéristiques thermiques de l’enveloppe

- Étanchéité à l’air du bâtiment

- Ventilation

- Apports internes et externes

- …

A n’en point douter, ce type démarche et un bon nombre de ces points deviendront la règle à court terme, une peut-être bonne nouvelle pour notre planète ….

## Bibliographie

Fig. 1  source :	Viessman

Fig. 2  source : 	www.giacomini.be

Fig. 3 source : 	mrw.wallonie.be

Fig. 4 source : 	Rapport monsieur Marc Frère – responsable pôle énergie FPMS

Fig 5 source:	mrw.wallonie.be

Fig. 6 source : 	Rapport monsieur Marc Frère – responsable pôle énergie FPMS

Fig. 7 source : 	Rapport monsieur Marc Frère – responsable pôle énergie FPMS

Fig. 8 source : 	Rapport monsieur Marc Frère – responsable pôle énergie FPMS

Fig. 9 source : 	Rapport monsieur Marc Frère – responsable pôle énergie FPMS

# Text boxes

P calorifique

15

1

2

3

4

6

P frigorifique

h2 404,021

5

372,250

h1

259,553

4,084°C

30 m

5,839

Cop idéal froid

TF / TC-TF

10 + 273,15  / (20 + 273,15) – (10 + 273,15)

283,15 / 293,15 – 283,15 = 28,3

-1°C

Indice

surchauffe °C

Be

kWh/(m².an)

COP

Pu /  P dépensée (16,21 = 15,21+1), ( 50 kW / 16,21 kW = 3,08

Puissance calorifique = 404,021 – 259,553 = 144,468 kJ/kg

Puissance frigorifique = 372,250 – 259,553 = 112,697 kJ/kg

Puissance compresseur = 404,021 – 372,250 = 31,771 kJ/kg

COP chaud = 144,468 / 31,771 = 4,55

COP froid  =112,697 / 31,771 = 3,55

COP froid = COP Chaud - 1 = 3,55

37,687°C

Pour le niveau d’isolation K30,

Variation simultanée de plusieurs paramètres:

répartitions surfaces vitrées

facteur d’ombrage Fixe

facteur d’ombrage variable

K45

384,56

P compression

17,297

55,133°C

h

log p

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

K 55

K 45

K 35

K< 15

η = 3,08 / COPidéal

=  3,08 / 28,3

=0,108

Consommation électrique

16,21 kWh * 620 h = 10050 kWh/an

50,00

-30,00

60,00

K20

K25

K30

K30

K30

K30

Pulsion

Air

neuf

ÉLÉVATION LATÉRALE droite

ÉLÉVATION LATÉRALE GAUCHE

50 m

K30

Te [°C]                     =     -1,00

Tc [°C]                     =     38,00

DT subcooling [K]           =      0,00

DT superheat [K]            =      5,00

Dp condenser [Bar]          =      0,00

Dp liquid line [Bar]        =      0,00

Dp evaporator [Bar]         =      0,00

Dp suction line [Bar]       =      0,00

Dp discharge line [Bar]     =      0,00

Isentropic efficiency       =      0,70

-------------------------------------------------

Calculated:

Qe [kJ/kg]                  =    112,697

Qc [kJ/kg]                  =    144,469

W [kJ/kg]                   =     31,771

COP [-]                     =      3,55

Pressure ratio [-]          =      2,962

-------------------------------------------------

Dimensioning:

Qe [kW]                     =      0,000

Qc [kW]                     =      0,000

m [kg/s]                    =      0,00000000

V [m^3/h]                   =      0,0000

Volumetric efficiency       =      0,00

Displacement [m^3/h]        =        0

W [kW]                      =      0,000

Q loss [kW]                 =      0,000

Élévation arrière

Élévation avant

K30

K30

K30

K30

K30

K30

K30

K35

K40

COP (en ne tenant pas compte de la désurchauffe)

Puissance calorifique = 384,56 – 259,553 = 125,007 kJ/kg

COP = 125,007 / 31,771 = 3,93

Vapeur saturée

384,56 kJ/kg

-10,00

Refrigerant: R404A

Values at points 1-6,15 for the selected one stage cycle

|

|                   x  x              2

|              x          x          '|

|      4 ___x______________x______ _'_|

|       | x                 x      '   3

|     15|x                  x     '

|       x                   x    '

|      x|                  x    '

|     x |_________________x__6 '

|    x  5                x   |'

|   x                   x     1

|  x                   x

|_______________________________________

Point     T     P       v       h         s

[°C]  [bar] [m^3/kg] [kJ/kg] [kJ/(kg K)]

1  4,084  5,839 0,035327 372,250      1,6334

2 55,133 17,297 0,012264 404,021      1,6628

3 55,133 17,297 0,012264 404,021      1,6628

4 37,687 17,297      N/A 259,553         N/A

5    N/A  5,839      N/A 259,553         N/A

6  4,084  5,839 0,035327 372,250      1,6334

15    N/A 17,297      N/A 259,553         N/A

-20,00